## CALCULO INS SOLAR
CARGAS | P.Unit | H | P. TOT | POT + MARGEN | DATOS Y ESPECIFICACIONES
[5 empty] | POTENCIA en Wh/Dia | 2526.3158 | CONOCER RADIACION SOLAR
[5 empty] | VOLTAJE BAT | 24 | http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
LAMPARAS | 50 | 10 | 500 | 600 | AUTONMIA (dias) | 6 | CANAL DE YOUTUBE
ELECTRODOM 1 | 100 | 1.5 | 150 | 180 |  |  | https://www.youtube.com/c/EnergiaTecnologiayDemasVideos
ELECTRODOM2 | 100 | 3 | 300 | 360 | P. PANEL (en W) | 180
ELECTRODOM3 | 150 | 3 | 450 | 540 | H. SOL (según t. radiac.) | 3.32
ELECTRODOM4 | 200 | 2 | 400 | 480 | VOLTAJE PANEL Max | 36
[5 empty] | Imax. PANEL | 4.9
| 600 | 19.5 | 1800 | 2160 | Prof. Descarga Max est | 0.7 | PANELES NECESARIOS. | 5
[5 empty] | Prof. Descarga Max Dia | 0.15 | GRUPO PANELES SERIE | 1
APARATOS CC | 0 | 25 | 0 | 0 | I. Max. Panel en Cortocircuito | 5.3 | GRUPO PANELES PARALELO | 5
[5 empty] | POTENCIA en CC | 0 | BATERIAS | 21654.1353 | W
[5 empty] | POTENCIA en AC | 600 | CAPACIDAD BAT | 902.2556 | A/h
|  |  | P.TOT | 2526.3158 | Factor global Funcionam. | 0.9 | POTENCIA INVERTER (Sobredim) | 2880 | W
.
REDONDEADO
[7 empty] | PANELES | 4.6972 | 5
[7 empty] | SERIE | 0.66667 | 1
[7 empty] | PARALELO | 5 | 5
[7 empty] | Ah | 105.2632
[7 empty] | CORRIENTE PANEL | 31.7058
[7 empty] | Grupo Modulos paralelo | 6.4706 | 7
[7 empty] | Cap. Nominal Bateria Dia | 16842.1053 | W/h | 701.7544 | Ah
[7 empty] | Cap. Nominal Bateria Estacional. | 21654.1353 | W/h | 902.2556 | Ah
[7 empty] | Calculo Regulador Input | 46.375 | A
[7 empty] | calculo Regulador Output | 32.8947 | A
[7 empty] | Potencia Inversor Sobredimensionada | 2880 | W
Note on H11: ES el valor menor de la tabla de radiacion, (Hd)que corresponde en este caso a "Diciembre"
Note on H12: Voltaje Max. según especificaciones del panel
Note on H13: Corriente Maxima, según especificaciones del panel
Note on H14: Profundidad maxima descarga Bateria est. Por defecto 0,70
Note on H15: Profundidad Descarga maxima Dia. Por defecto 0,15
Note on H16: Corriente Maxima en condiciones de cortocircuito según especifiaciones del panel
Note on H19: Pos defecto 0,90